## Sheet1
OCENA INVESTICIJ PO VRSTAH OBJEKTOV
VSEBINA
1. BANKA - POSLOVALNICE
2. POŠTE - POSLOVALNICE
3. BOLNIŠNIČNI PROSTORI - ADAPTACIJE
4. DOM OSTARELIH
5. ŠOLE
6. UNIVERZITETNI OBJEKTI
7. TRGOVSKI LOKALI
8. GOSTINSKI LOKALI
9. STANOVANJSKI OBJEKTI
10. POSLOVNO - SKLADIŠČNI OBJEKTI
11. POSLOVNO - PROIZVODNI OBJEKTI
12. POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKTI
13. POSLOVNI OBJEKTI
14. TRGOVSKI CENTRI
15. ZABAVIŠČNI OBJEKTI
16. KULTURNI OBJEKTI
17. LEKARNE
18. INDUSTRIJSKI OBJEKTI
19. BOLNIŠNICE
20. GARAŽNE HIŠE
21. KNJIŽNICE
22. DELAVNICE
23. VETERINARSKI OBJEKTI
24. HOTELI
25. BAZENSKI OBJEKTI
1. BANKA - POSLOVALNICE
1.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| BAN 1 | 18650 | 55 | 339 | 0.27 | 46.5
| BAN 2 | 19800 | 72 | 275 | 0.27 | 32.5
| BAN 3 | 26060 | 103 | 253 | 0.16 | 28.4
| BAN 25 | 22377 | 125 | 179 | 0.248 | 27.1
| BAN 4 | 30600 | 128 | 239 | 0.15 | 25.2
| BAN 5 | 30400 | 131 | 232 | 0.124 | 28.8
| BAN 6 | 34060 | 132 | 258 | 0.15 | 35.2
| BAN 22 | 33200 | 153 | 217 | 0.149 | 32.1
| BAN 7 | 42230 | 168 | 276 | 0.081 | 29.2
| BAN 8 | 43010 | 170 | 253 | 0.093 | 32.1
| BAN 9 | 48100 | 260 | 185 | 0.077 | 20.9
| BAN 10 | 45920 | 280 | 164 | 0.068 | 18.8
| BAN 11 | 54690 | 294 | 186 | 0.11 | 20.6
| BAN 12 | 76440 | 364 | 210 | 0.135 | 24.4
| BAN 13 | 92720 | 459 | 202 | 0.061 | 20.1
| BAN 14 | 62730 | 510 | 123 | 0.027 | 13.2
| BAN 15 | 85880 | 552 | 156 | 0.014 | 13.1
| BAN 23 | 53680 | 571 | 94 | 0.051 | 12.9
| BAN 17 | 102650 | 611 | 168 | 0.098 | 16.3
| BAN 18 | 116890 | 653 | 179 | 0.072 | 17
| BAN 24 | 80160 | 835 | 96 | 0.059 | 12.3
| BAN 19 | 128870 | 1065 | 121 | 0.062 | 9.7
| BAN 20 | 155340 | 1134 | 137 | 0.108 | 15.1
| BAN 21 | 131000 | 2820 | 47 | 0.08 | 3.9
1.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
1.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
1.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 23 - 45
| zunanja razsvetljava |  | 21 - 32
| instalacijski material |  | 26 - 38
| elektro omare |  | 4 - 9
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 2 - 3
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
| UPS sistem kVA |  | 10 - 13
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 9 - 20
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 15 - 26
TV sistem
video nadzor
ozvočenje
| sistem el.ur |  | 1.2 - 4
| požarno javljanje |  | 4 - 8
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
| kontrola pristopa |  | 3 - 13
| registracija delovnega časa |  | 0.8 - 1.6
UKV sistemi
2. POŠTE - POSLOVALNICE
2.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| POSTA 1 | 9550 | 90 | 106 | 0.12 | 15.9
| POSTA 2 | 16000 | 135 | 119 | 0.15 | 16.7
| POSTA 3 | 66450 | 443 | 150 | 0.112 | 21
| POSTA 4 | 168068 | 1390 | 121 | 0.09 | 10.7
2.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
2.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
2.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 42 - 50
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 18 - 20
| elektro omare |  | 10 - 18
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 2 - 3
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 14 - 20
TV sistem
video nadzor
ozvočenje
| sistem el.ur |  | 2 - 3.2
požarno javljanje
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
| video govorne naprave |  | 2.5 - 5
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
kontrola pristopa
| registracija delovnega časa |  | 1 - 2.4
UKV sistemi
3. BOLNIŠNIČNI PROSTORI - ADAPTACIJE
3.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| BOLN_AD 1 | 6074 | 10.4 | 584 | 0.75 | 87.6
| BOLN_AD 2 | 7950 | 16 | 497 | 0.875 | 74.6
| BOLN_AD 3 | 9200 | 20 | 460 | 0.71 | 69
| BOLN_AD 4 | 7350 | 21 | 350 | 0.85 | 55
| BOLN_AD 5 | 7280 | 25 | 291 | 0.83 | 43.7
| BOLN_AD 6 | 4920 | 30 | 164 | 0.75 | 38
| BOLN_AD 7 | 4700 | 33.8 | 139 | 0.37 | 34.5
| BOLN_AD 8 | 4240 | 35 | 121 | 0.32 | 31.1
| BOLN_AD 9 | 5800 | 42 | 138 | 0.29 | 29.2
| BOLN_AD 10 | 5886 | 54 | 109 | 0.41 | 28.2
| BOLN_AD 11 | 5200 | 56 | 93 | 0.3 | 26.1
| BOLN_AD 12 | 7380 | 59 | 125 | 0.28 | 41.7
| BOLN_AD 13 | 4480 | 80 | 88 | 0.25 | 21.7
| BOLN_AD 14 | 7216 | 88 | 82 | 0.36 | 19.3
| BOLN_AD 15 | 7530 | 106 | 79 | 0.32 | 17.9
| BOLN_AD 16 | 12420 | 108 | 115 | 0.45 | 17.1
| BOLN_AD 17 | 17030 | 112 | 152 | 0.34 | 34
| BOLN_AD 18 | 10773 | 133 | 81 | 0.33 | 34.5
| BOLN_AD 20 | 6890 | 135 | 51 | 0.22 | 24.5
| BOLN_AD 21 | 25500 | 204 | 125 | 0.186 | 16.1
| BOLN_AD 22 | 28510 | 216 | 132 | 0.12 | 16.6
| BOLN_AD 23 | 31310 | 222 | 141 | 0.242 | 17.4
| BOLN_AD 24 | 35560 | 280 | 127 | 0.07 | 15.3
| BOLN_AD 25 | 33820 | 302 | 112 | 0.132 | 13.7
| BOLN_AD 26 | 25840 | 319 | 81 | 0.041 | 10.3
| BOLN_AD 27 | 34450 | 396 | 87 | 0.16 | 10.5
| BOLN_AD 28 | 42230 | 406 | 104 | 0.054 | 12.1
| BOLN_AD 29 | 55550 | 550 | 101 | 0.23 | 22.3
| BOLN_AD 30 | 59220 | 658 | 90 | 0.035 | 9.8
| BOLN_AD 31 | 55221 | 699 | 79 | 0.21 | 16.6
| BOLN_AD 32 | 66420 | 738 | 45 | 0.11 | 5.6
| BOLN_AD 33 | 75620 | 831 | 91 | 0.095 | 9.4
| BOLN_AD 34 | 40710 | 866 | 47 | 0.09 | 5.5
| BOLN_AD 35 | 77160 | 1187 | 65 | 0.09 | 11.7
3.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
3.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
3.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 28 - 39
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 51 - 81
| elektro omare |  | 11 - 39
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 3 - 15
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 8 - 24
TV sistem
video nadzor
ozvočenje
| sistem el.ur |  | 1.6 - 7.7
| požarno javljanje |  | 8.1 - 27.0
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
| video govorne naprave |  | 2.5 - 5
konferenčni sistemi
| sistem sestrskih klicev |  | 3.2 - 18.5
| medicinski plini |  | 1.5 - 3.2
telefonske centrale
protivlomno varovanje
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
4. DOM OSTARELIH
4.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| DOM_STA 4 | 8556 | 93 | 92 | 0.059 | 10.5
| DOM_STA 1 | 27880 | 328 | 85 | 0.042 | 8.6
| DOM_STA 5 | 57030 | 704 | 81 | 0.037 | 7.7
| DOM_STA 2 | 269530 | 3124 | 76 | 0.045 | 7
| DOM_STA 3 | 367850 | 6594 | 56 | 0.046 | 4.2
| DOM_STA 6 | 456190 | 8448 | 54 | 0.031 | 4.1
4.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
4.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
4.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 25 - 31
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 54 - 67
| elektro omare |  | 8 - 13
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 3 - 12
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 8 - 15
| TV sistem |  | 3 - 8
video nadzor
| ozvočenje |  | 2.5 - 7
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 5 - 15
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
| sistem sestrskih klicev |  | 3.2 - 18.5
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
5. ŠOLE
5.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| [OLA 6 | 117425 | 2859 | 61 | 0.05 | 6.5
| [OLA 1 | 148668 | 2859 | 52 | 0.041 | 5.9
| [OLA 5 | 198830 | 3370 | 59 | 0.043 | 4.9
| [OLA 2 | 176800 | 3400 | 52 | 0.031 | 4.2
| [OLA 3 | 199694 | 3443 | 58 | 0.032 | 3.7
| [OLA 7 | 224172 | 4311 | 52 | 0.024 | 4.3
| [OLA 8 | 335727 | 5329 | 63 | 0.028 | 3.9
| [OLA 4 | 379449 | 6657 | 57 | 0.019 | 3.5
5.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
5.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
5.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 16 - 43
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 24 - 38
| elektro omare |  | 5 - 10
| sistem grelnih kablov |  | 1.4 - 1.8
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 2 - 5
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 8 - 16
| TV sistem |  | 1.5 - 5
| video nadzor |  | 1.1 - 7
| ozvočenje |  | 1 - 7
| sistem el.ur |  | 1.8 - 4
požarno javljanje
sistem za odpiranje dimnih kupol
| CO javljanje |  | 0.5 - 0.8
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 1.1 - 3
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
6. UNIVERZITETNI OBJEKTI
6.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| UNIV 1 | 11514 | 101.3 | 114 | 0.053 | 23.1
| UNIV 2 | 39520 | 416 | 95 | 0.045 | 18.9
| UNIV 5 | 89100 | 416 | 110 | 0.039 | 12.8
| UNIV 4 | 137500 | 416 | 125 | 0.035 | 10.2
| UNIV 3 | 702100 | 4500 | 156 | 0.044 | 10.4
6.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
6.4 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
6.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 17.3 - 24.1
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 22 - 38
| elektro omare |  | 8.5 - 12.2
| sistem grelnih kablov |  | 1.4 - 1.8
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 0.8 - 3
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
| UPS sistem kVA |  | 0.9 - 3.3
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 8 - 11.5
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 8.1 - 18.4
TV sistem
video nadzor
| ozvočenje |  | 0.7 - 3.5
| sistem el.ur |  | 0.5 - 0.9
| požarno javljanje |  | 7.5 - 9.8
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
| konferenčni sistemi |  | 2 - 6
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
kontrola pristopa
| registracija delovnega časa |  | 0.4 - 1.1
UKV sistemi
7. TRGOVSKI LOKALI
7.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| LOKAL 1 | 2318 | 25 | 92.7 | 0.49 | 26.2
| LOKAL 2 | 3035 | 35 | 86.7 | 0.41 | 18.3
| LOKAL 3 | 4001 | 45 | 88.9 | 0.39 | 15.7
| LOKAL 4 | 5901 | 70 | 84.3 | 0.33 | 16.6
| LOKAL 5 | 6120 | 75 | 81.6 | 0.144 | 10.1
| LOKAL 6 | 8310 | 100 | 83.1 | 0.14 | 8.5
| LOKAL 7 | 8514 | 110 | 77.4 | 0.125 | 8.6
| LOKAL 8 | 9755 | 112 | 87.1 | 0.15 | 11.6
| LOKAL 9 | 11615 | 122 | 95.2 | 0.19 | 11.9
| LOKAL 12 | 13542 | 143 | 94.7 | 0.155 | 10.8
| LOKAL 10 | 29484 | 312 | 94.5 | 0.14 | 10
| LOKAL 11 | 43020 | 450 | 95.6 | 0.22 | 10.6
7.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
7.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
7.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 38 - 71
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 7 - 33
| elektro omare |  | 6 - 16
sistem grelnih kablov
ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 2.5 - 8
TV sistem
video nadzor
| ozvočnje |  | 0.3 - 2.5
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 1 - 2.8
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
8. GOSTINSKI LOKALI
8.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| GOST_LOK 1 | 4938 | 60 | 82.3 | 0.28 | 8.9
| GOST_LOK 2 | 4763 | 75 | 63.5 | 0.204 | 6.2
| GOST_LOK 5 | 6237 | 110 | 56.7 | 0.18 | 5.1
| GOST_LOK 3 | 9715 | 176 | 55.2 | 0.15 | 4.4
| GOST_LOK 6 | 12760 | 220 | 58 | 0.14 | 4.7
| GOST_LOK 4 | 13262 | 258 | 51.4 | 0.19 | 5.1
8.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
8.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
8.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 26 - 39
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 15 - 34
| elektro omare |  | 6 - 16
sistem grelnih kablov
ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 3 - 7
TV sistem
video nadzor
| ozvočenje |  | 1.5 - 3
sistem el.ur
požarno javljanje
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
9. STANOVANJSKI OBJEKTI
9.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| STAN 1 | 11856 | 260 | 45.6 | 0.09 | 2.2
| STAN 2 | 12672 | 320 | 39.6 | 0.08 | 2
| STAN 3 | 42557 | 1144 | 37.2 | 0.063 | 2.1
| STAN 4 | 44590 | 1300 | 34.3 | 0.058 | 2.1
| STAN 11 | 48431 | 1523 | 31.8 | 0.05 | 1.8
| STAN 5 | 54779 | 1665 | 32.9 | 0.049 | 1.7
| STAN 6 | 68848 | 2080 | 33.1 | 0.051 | 1.6
| STAN 7 | 81765 | 2370 | 34.5 | 0.047 | 1.5
| STAN 8 | 141804 | 4040 | 35.1 | 0.049 | 1.5
| STAN 9 | 187680 | 4600 | 40.8 | 0.05 | 1.4
| STAN 10 | 212646 | 5810 | 36.6 | 0.042 | 1.6
| STAN 12 | 230147 | 6254 | 36.8 | 0.038 | 1.5
9.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
9.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
9.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 11 - 38
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 24 - 43
| elektro omare |  | 14 - 36
| sistem grelnih kablov |  | 2.8 - 8
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.3 - 3
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 2 - 7.5
| TV sistem |  | 3.2 - 5.5
| video nadzor |  | 1.2 - 2
ozvočenje
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 0.3 - 1
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
| domofoni |  | 2.2 - 6.2
| video govorne naprave |  | 8 - 11.3
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
10. POSLOVNO - SKLADIŠČNI OBJEKTI
10.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| POSL_SKL 7 | 36617 | 418 | 87.6 | 0.052 | 5.6
| POSL_SKL 1 | 65072 | 784 | 83 | 0.043 | 4.6
| POSL_SKL 2 | 92905 | 850 | 109.3 | 0.031 | 4.8
| POSL_SKL 3 | 98496 | 1152 | 85.5 | 0.027 | 3.3
| POSL_SKL 4 | 117354 | 1183 | 99.2 | 0.028 | 3
| POSL_SKL 8 | 98072 | 1196 | 82 | 0.021 | 3.7
| POSL_SKL 9 | 66660 | 1212 | 55 | 0.029 | 2.9
| POSL_SKL 10 | 95094 | 1620 | 58.7 | 0.019 | 3.2
| POSL_SKL 5 | 145400 | 2000 | 72.7 | 0.029 | 3.2
| POSL_SKL 6 | 143640 | 3780 | 38 | 0.022 | 2.6
| POSL_SKL 11 | 149632 | 4676 | 32 | 0.021 | 1.9
| POSL_SKL 12 | 153235 | 5613 | 27.3 | 0.022 | 1.5
| POSL_SKL 13 | 307440 | 8400 | 36.6 | 0.023 | 1.3
| POSL_SKL 14 | 439438 | 17438 | 25.2 | 0.02 | 1.2
10.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
10.3 GRAFČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
10.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 27 - 40
| zunanja razsvetljava |  | 0.5 - 1
| instalacijski material |  | 15 - 35
| elektro omare |  | 5 - 15
| sistem grelnih kablov |  | 1.5 - 3.5
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.7 - 8
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 2 - 13.6
| TV sistem |  | 0.5 - 0.9
video nadzor
ozvočenje
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 6.1 - 14.2
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 2 - 9.5
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
11. POSLOVNO - PROIZVODNI OBJEKTI
11.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| POSL_PROIZV 1 | 41800 | 380 | 110 | 0.155 | 6.3
| POSL_PROIZV 7 | 59400 | 660 | 90 | 0.134 | 5.4
| POSL_PROIZV 3 | 261702 | 2814 | 93 | 0.107 | 6.7
| POSL_PROIZV 4 | 288000 | 3600 | 80 | 0.086 | 5.9
| POSL_PROIZV 5 | 246893 | 3674 | 67.2 | 0.068 | 4.8
| POSL_PROIZV 6 | 460334 | 7028 | 65.5 | 0.076 | 3.3
| POSL_PROIZV 2 | 744213 | 10265 | 72.5 | 0.076 | 3.2
11.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
11.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
11.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 20.1 - 32.9
| zunanja razsvetljava |  | 0.5 - 1
| instalacijski material |  | 15.9 - 31.5
| elektro omare |  | 6.1 - 14.2
| sistem grelnih kablov |  | 1.5 - 2.3
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.2 - 4.8
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | 11.9 - 24.4
DG postaja kVA
| UPS sistem kVA |  | 2.1 - 3.6
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 3 - 12
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 7.6 - 16.2
| TV sistem |  | 0.5 - 2.5
video nadzor
| ozvočenje |  | 2.4 - 3.3
| sistem el.ur |  | 0.7 - 1.3
| požarno javljanje |  | 3.5 - 11.5
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 1.3 - 1.7
| kontrola pristopa |  | 1.1 - 1.8
| registracija delovnega časa |  | 0.3 - 1.5
UKV sistemi
12. POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKTI
12.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| POSL_STA 1 | 35112 | 840 | 41.8 | 0.068 | 3.9
| POSL_STA 7 | 107049 | 2795 | 38.3 | 0.075 | 2.8
| POSL_STA 2 | 254208 | 7680 | 33.1 | 0.049 | 2.3
| POSL_STA 3 | 534950 | 16460 | 32.5 | 0.037 | 2.3
| POSL_STA 4 | 494076 | 17336 | 28.5 | 0.035 | 1.9
| POSL_STA 6 | 707364 | 24060 | 29.4 | 0.028 | 1.8
| POSL_STA 5 | 1145760 | 34100 | 33.6 | 0.031 | 2
12.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
12.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
12.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 23 - 31
| zunanja razsvetljava |  | 0.5 - 1
| instalacijski material |  | 20 - 38,5
| elektro omare |  | 12,9 - 25
| sistem grelnih kablov |  | 1.5 - 3.6
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.2 - 4.8
| el.instalacije za strojne naprave |  | 8 - 10
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 8 - 19
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 5 - 8,5
| TV sistem |  | 1,9 - 11
video nadzor
| ozvočenje |  | 1.7 - 3
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 5.3 - 7.8
sistem za odpiranje dimnih kupol
| CO javljanje |  | 2.5 - 4
| domofoni |  | 2 - 3.8
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 1 - 2.5
| kontrola pristopa |  | 2 - 5
registracija delovnega časa
UKV sistemi
13. POSLOVNI OBJEKTI
13.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| POSL 16 | 45325 | 353 | 128.4 | 0.094 | 11.2
| POSL 17 | 46847 | 396 | 118.3 | 0.095 | 10.8
| POSL 1 | 55842 | 492 | 113.5 | 0.105 | 11.6
| POSL 18 | 88548 | 785 | 112.8 | 0.088 | 8.9
| POSL 2 | 108575 | 1010 | 107.5 | 0.093 | 7.8
| POSL 3 | 105616 | 1120 | 94.3 | 0.068 | 7.5
| POSL 19 | 111809 | 1172 | 95.4 | 0.062 | 8.8
| POSL 4 | 169600 | 1600 | 106 | 0.066 | 9.1
| POSL 20 | 176233 | 1716 | 102.7 | 0.055 | 8.3
| POSL 15 | 190620 | 1800 | 105.9 | 0.048 | 8.5
| POSL 5 | 297135 | 3550 | 83.7 | 0.051 | 7.5
| POSL 21 | 357323 | 4264 | 83.8 | 0.058 | 5.1
| POSL 7 | 390080 | 4600 | 84.8 | 0.065 | 6.7
| POSL 14 | 383292 | 4680 | 81.9 | 0.059 | 6
| POSL 13 | 472008 | 5540 | 85.2 | 0.051 | 5.3
| POSL 22 | 537859 | 6154 | 87.4 | 0.047 | 7.7
| POSL 12 | 1471860 | 15300 | 96.2 | 0.04 | 6.5
| POSL 8 | 1235040 | 16600 | 74.4 | 0.035 | 6.7
| POSL 9 | 1499400 | 17000 | 88.2 | 0.052 | 6.6
| POSL 10 | 2186100 | 31500 | 69.4 | 0.041 | 3.8
| POSL 11 | 3471543 | 44910 | 77.3 | 0.029 | 4.1
13.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
13.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
13.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 21 - 36
| zunanja razsvetljava |  | 0.5 - 1
| instalacijski material |  | 19 - 38
| elektro omare |  | 4 - 16
| sistem grelnih kablov |  | 0.8 - 1.5
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 0.6 - 1.4
| el.instalacije za strojne naprave |  | 6 - 10
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | 4.5 - 11
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 8 - 19
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 5 - 15
| TV sistem |  | 0.3 - 1.2
| video nadzor |  | 2.8 - 7
| ozvočenje |  | 1.2 - 8
| sistem el.ur |  | 0.3 - 0.7
| požarno javljanje |  | 3.1 - 7
sistem za odpiranje dimnih kupol
| CO javljanje |  | 0.8 - 6
| domofoni |  | 0.5 - 1
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 0.7 - 3.5
| kontrola pristopa |  | 1.6 - 7
registracija delovnega časa
UKV sistemi
14. TRGOVSKI CENTRI
14.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| TRG_CEN 1 | 242000 | 2200 | 110 | 0.12 | 10.3
| TRG_CEN 2 | 179250 | 2390 | 75 | 0.083 | 6
| TRG_CEN 9 | 234634 | 3809 | 61.6 | 0.073 | 5.5
| TRG_CEN 3 | 459200 | 8200 | 56 | 0.058 | 5.9
| TRG_CEN 4 | 581724 | 11752 | 49.5 | 0.069 | 5.1
| TRG_CEN 8 | 989000 | 23000 | 43 | 0.061 | 4.8
| TRG_CEN 5 | 1105000 | 26000 | 42.5 | 0.052 | 3.9
| TRG_CEN 6 | 1482300 | 27000 | 54.9 | 0.046 | 5.3
| TRG_CEN 7 | 4326000 | 84000 | 51.5 | 0.04 | 4.1
14.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
14.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
14.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 30 - 43
| zunanja razsvetljava |  | 0.5 - 1
| instalacijski material |  | 18 - 28
| elektro omare |  | 4 - 16
| sistem grelnih kablov |  | 1 - 2.5
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.5 - 2.8
| el.instalacije za strojne naprave |  | 5 - 9
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | 9 - 18
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 6 - 17
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 5 - 15
| TV sistem |  | 0.3 - 1.2
| video nadzor |  | 1.5 - 6
| ozvočenje |  | 1 - 6
| sistem el.ur |  | 0.3 - 0.7
| požarno javljanje |  | 5 - 10
sistem za odpiranje dimnih kupol
| CO javljanje |  | 0.5 - 1
| domofoni |  | 0.2 - 0.7
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 0.7 - 3.5
| kontrola pristopa |  | 0.3 - 0.8
registracija delovnega časa
UKV sistemi
15. ZABAVIŠČNI OBJEKTI
15.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| ZABAV 1 | 388584 | 1512 | 257 | 0.15 | 21
| ZABAV 2 | 692560 | 3148 | 220 | 0.12 | 14.6
| ZABAV 7 | 655700 | 3950 | 166 | 0.11 | 13.1
| ZABAV 3 | 650750 | 4750 | 137 | 0.088 | 8.7
| ZABAV 6 | 1203500 | 8300 | 145 | 0.095 | 7.9
| ZABAV 4 | 1092500 | 11500 | 95 | 0.085 | 9.2
| ZABAV 5 | 1232000 | 14000 | 88 | 0.066 | 5.5
15.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
15.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
15.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 17 - 31
| zunanja razsvetljava |  | 0.6 - 1.2
| instalacijski material |  | 23 - 34
| elektro omare |  | 4 - 18
| sistem grelnih kablov |  | 0.7 - 1.4
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.5 - 2.8
| el.instalacije za strojne naprave |  | 11 - 19
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | - 22
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 6 - 14
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 3.5 - 7
| TV sistem |  | 1.6 - 3.6
| video nadzor |  | 2.7 - 9
| ozvočenje |  | 3 - 11
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 3.9 - 7.5
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 2.3 - 7
| kontrola pristopa |  | 3 - 6
registracija delovnega časa
UKV sistemi
16. KULTURNI OBJEKTI
16.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| KULT 3 | 255550 | 950 | 269 | 0.145 | 20.2
| KULT 1 | 254100 | 1210 | 210 | 0.11 | 12.6
| KULT 4 | 351500 | 2736 | 190 | 0.12 | 13.9
| KULT 2 | 451440 | 2736 | 165 | 0.11 | 11.7
16.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
16.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
16.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 18 - 36
| zunanja razsvetljava |  | 0.6 - 1.2
| instalacijski material |  | 9 - 19
| elektro omare |  | 4 - 8
| sistem grelnih kablov |  | 0.7 - 1.4
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.5 - 3
| el.instalacije za strojne naprave |  | 11 - 19
katodna zaščita
transf.postaja kVA
| DG postaja kVA |  | - 13
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 3 -19
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 4 - 15
| TV sistem |  | 0.5 - 0.8
| video nadzor |  | 1.5 - 3
| ozvočenje |  | 4 - 14
| sistem el.ur |  | 0.2 - 1.8
| požarno javljanje |  | 4.3 - 7
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
| konferenčni sistemi |  | 7 - 20
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 1.6 - 4.5
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
17. LEKARNE
17.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| LEK 4 | 98800 | 520 | 190 | 0.047 | 10.3
| LEK 3 | 103350 | 650 | 159.2 | 0.038 | 9.8
| LEK 1 | 132000 | 800 | 165.8 | 0.039 | 6.9
| LEK 2 | 119664 | 864 | 138.5 | 0.037 | 6.5
17.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
17.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
17.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 25 -33
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 16 - 28
| elektro omare |  | 6 - 12
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.5 - 3
| el.instalacije za strojne naprave |  | 11 - 19
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
| UPS sistem kVA |  | - 8
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 6 - 13
TV sistem
video nadzor
ozvočenje
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 5 - 12
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
| domofoni |  | 0.5 - 2
video govorne naprave
| konferenčni sistemi |  | 7 - 20
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 1 - 2
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
18. INDUSTRIJSKI OBJEKTI
18.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| IND 4 | 694400 | 6200 | 112 | 0.068 | 9.8
| IND 3 | 891800 | 9800 | 91 | 0.044 | 6.4
| IND 1 | 1370820 | 14740 | 93 | 0.043 | 6.6
| IND 2 | 1685600 | 19600 | 86 | 0.036 | 4.8
18.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
18.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
18.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 7 - 12
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 25 - 33
| elektro omare |  | 10 - 23
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 1.5 - 3
| el.instalacije za strojne naprave |  | 8 - 13
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | - 11
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 5 - 14
TV sistem
video nadzor
ozvočenje
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 5 - 12
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 1 - 2
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
19. BOLNIŠNICE
19.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| BOLN 2 | 1568000 | 9800 | 160 | 0.137 | 18.2
| BOLN 4 | 1573800 | 12200 | 129 | 0.112 | 12.4
| BOLN 1 | 2176000 | 15500 | 132 | 0.11 | 11.9
| BOLN 3 | 1896600 | 17400 | 109 | 0.098 | 9.8
19.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
19.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
19.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 18 - 26
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 12 - 21
| elektro omare |  | 5 - 12
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 0.8 - 1.6
| el.instalacije za strojne naprave |  | 1.5 - 3
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | 20 - 27
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 5 - 9
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 6 - 14
| TV sistem |  | 1 - 1.8
| video nadzor |  | 1.5 - 3
| ozvočenje |  | 1.5 - 3
| sistem el.ur |  | 1 - 1.4
| požarno javljanje |  | 5 - 11
sistem za odpiranje dimnih kupol
| CO javljanje |  | 0.4 - 0.8
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 1 - 2
| kontrola pristopa |  | 0.9 - 1.5
registracija delovnega časa
UKV sistemi
20. GARAŽNE HIŠE
20.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| GAR 4 | 379500 | 5500 | 69 | 0.043 | 4.1
| GAR 3 | 461500 | 7100 | 65 | 0.034 | 3.5
| GAR 1 | 502860 | 9860 | 51 | 0.035 | 3.7
| GAR 2 | 743400 | 12600 | 59 | 0.031 | 3.1
| GAR 5 | 990100 | 18000 | 55 | 0.027 | 2.8
20.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
20.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
20.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 17 - 26
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 12 - 21
| elektro omare |  | 5 - 11
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 0.8 - 1.6
| el.instalacije za strojne naprave |  | 15 - 21
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | 11 - 17
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 4 - 9
IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT)
TV sistem
| video nadzor |  | 1.5 - 3
| ozvočenje |  | 1.5 - 2.5
sistem el.ur
| požarno javljanje |  | 6 - 12
sistem za odpiranje dimnih kupol
| CO javljanje |  | 7 - 14
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
21. KNJIŽNICE
21.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| KNJIŽ 3 | 50370 | 130 | 387 | 0.069 | 12.5
| KNJIŽ 2 | 119000 | 850 | 140 | 0.039 | 6.3
| KNJIŽ 4 | 97500 | 1500 | 65 | 0.033 | 5.7
| KNJIŽ 1 | 238000 | 6800 | 35 | 0.03 | 4.1
21.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
21.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
21.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 16 - 25
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 14 - 26
| elektro omare |  | 5 - 12
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 0,4 - 0,8
| el.instalacije za strojne naprave |  | 2 - 8
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 3 - 9
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 8 - 16
| TV sistem |  | 0.5 - 0.8
video nadzor
| ozvočenje |  | 1.5 - 2.5
| sistem el.ur |  | 0.2 - 0.5
| požarno javljanje |  | 6 - 14
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
| domofoni |  | 0.1 - 0.3
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 1.5 - 2.5
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
22. DELAVNICE
22.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | Pk (kW) | UCIN (EUR/m2)
| DELAV3 | 7560 | 210 | 36 | 0.058 | 4.5
| DELAV2 | 10250 | 410 | 25 | 0.033 | 3.6
| DELAV1 | 12420 | 540 | 23 | 0.032 | 2.1
| DELAV4 | 15400 | 770 | 20 | 0.028 | 1.9
22.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
22.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
22.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 21 - 39
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 24 - 36
| elektro omare |  | 10 - 18
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 3 - 5
| el.instalacije za strojne naprave |  | 4 - 10
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 2 - 6
TV sistem
video nadzor
ozvočenje
sistem el.ur
požarno javljanje
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
video govorne naprave
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
| protivlomno varovanje |  | 2 - 4
kontrola pristopa
registracija delovnega časa
UKV sistemi
23. VETERINARSKI OBJEKTI
23.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| VET1 | 30940 | 238 | 130 | 0.09 | 9.9
| VET2 | 45760 | 520 | 88 | 0.082 | 8.9
| VET3 | 38520 | 840 | 46 | 0.065 | 5.3
| VET4 | 39900 | 950 | 42 | 0.061 | 4.2
23.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
23.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
23.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 13 - 20
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 25 - 32
| elektro omare |  | 12 - 17
sistem grelnih kablov
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 3 - 6
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
transf.postaja kVA
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 15 - 22
TV sistem
video nadzor
ozvočenje
sistem el.ur
požarno javljanje
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
| video govorne naprave |  | 0.5 - 1.2
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
| kontrola pristopa |  | 9 - 13
registracija delovnega časa
UKV sistemi
24. HOTELI
24.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| HOT1 | 151620 | 1995 | 76 | 0.075 | 3.9
| HOT2 | 360000 | 4600 | 78 | 0.074 | 4.9
| HOT3 | 2771000 | 32600 | 85 | 0.077 | 4.3
24.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
24.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
24.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 18 - 36
| zunanja razsvetljava |  | 0.5 . 1.5
| instalacijski material |  | 18 - 38
| elektro omare |  | 5 - 16
| sistem grelnih kablov |  | 0.6 - 1.5
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 0.6 - 1.6
| el.instalacije za strojne naprave |  | 6 - 11
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | 6 - 14
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
| CNS - centralni nadzorni sistem |  | 8 - 19
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 6 - 17
| TV sistem |  | 0.4 - 1.7
| video nadzor |  | 2.2 - 4.4
| ozvočenje |  | 1.2 - 7
| sistem el.ur |  | 0.2 - 0.6
| požarno javljanje |  | 4.5 - 8
sistem za odpiranje dimnih kupol
| CO javljanje |  | 0.5 - 2
domofoni
| video govorne naprave |  | 0.5 - 1.2
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
| kontrola pristopa |  | 1 - 6
registracija delovnega časa
UKV sistemi
25. BAZENSKI OBJEKTI
25.1 TABELARIČNI PRIKAZ
| OBJEKT | Cena (EUR) | S (m2) | (EUR/m2) | (kW/m2) | UCIN (EUR/m2)
| BAZ2 | 242550 | 2450 | 99 | 0.142 | 9.3
| BAZ4 | 307500 | 4100 | 75 | 0.104 | 8.7
| BAZ3 | 385530 | 5430 | 71 | 0.116 | 5.5
| BAZ1 | 515550 | 8368 | 62 | 0.106 | 5.1
25.2 GRAFIČNI PRIKAZ - CENA (EUR/m2)
25.3 GRAFIČNI PRIKAZ - konična moč (kW/m2)
25.4 DELEŽ POSAMEZNE INSTALACIJE (%)
| VRSTA INSTALACIJE |  | % DEL INVESTICIJE
| splošna, varnostna razsvetljava |  | 15 - 26
zunanja razsvetljava
| instalacijski material |  | 19 - 24
| elektro omare |  | 8 - 16
| sistem grelnih kablov |  | 1 - 2.5
| ozemljitev, strelovod, izenačitev potenciala |  | 2 - 4
el.instalacije za strojne naprave
katodna zaščita
| transf.postaja kVA |  | - 25
DG postaja kVA
UPS sistem kVA
CNS - centralni nadzorni sistem
| IKS sistem (telefonija, rač.mreže, DECT) |  | 2 - 5
TV sistem
| video nadzor |  | 2 - 4.5
| ozvočenje |  | 4 - 6.6
| sistem el.ur |  | 0.5 - 0.8
| požarno javljanje |  | 3 - 5.9
sistem za odpiranje dimnih kupol
CO javljanje
domofoni
| video govorne naprave |  | 0.5 - 1.2
konferenčni sistemi
sistem sestrskih klicev
medicinski plini
telefonske centrale
protivlomno varovanje
| kontrola pristopa |  | 18 - 24
registracija delovnega časa
UKV sistemi